ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

Q/GDW

国家电网公司企业标准

Q/GDW XXXXX—2021

台区融合型终端功能模块接口协议

Smart distribution transformer combine terminal unit function module interface protocol

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

国家电网公司   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 通信架构	1

5.1 设备模型	1

5.2 信息交换模型	2

5.3 链路会话协商	3

5.4 平衡传输过程	3

6 帧结构	3

6.1 字节格式	3

6.2 帧格式	3

7 应用数据单元	5

7.1 标记规则和编码规则	5

7.2 通用数据类型	5

7.3 数据类型定义	6

7.4 应用层数据单元定义	10

8 信息类标识定义	13

8.1 信息类标识格式定义	14

8.2 DTA1 = 0H	14

8.3 DTA1 = 1H	14

8.4 DTA1 = 2H	14

8.5 DTA1 = 3H	14

8.6 DTA1 = 4H	14

8.7 DTA1 = 5H	14

8.8 DTA1 = 6H	14

8.9 DTA1 = 7H	14

8.10 扩展规则	14

附　录　A （规范性附录） 校验算法	16

附　录　B （规范性附录） 通用信息类定义	19

附　录　C （规范性附录） 远程通信模块	21

附　录　D （规范性附录） 本地通信模块	22

附　录　E （规范性附录） M-Bus通信模块	23

附　录　F （规范性附录） AI模块	24

附　录　G （规范性附录） 拓扑识别模块	25

附　录　H （规范性附录） 状态监测模块	26

附　录　I （规范性附录） 负荷辨识模块	27

附　录　J （规范性附录） 物联网ID编码规范	28

附　录　K （规范性附录） 物理单位枚举定义	31

编 制 说 明	33

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

Q/GDW XXXX 台区融合型终端系列标准分为下列部分：

——Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端技术规范；

——Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端型式规范；

——Q/GDW XXXX.1—2021 台区融合型终端软件及接口技术规范 第1部分：操作系统；

——Q/GDW XXXX.2—2021 台区融合型终端软件及接口技术规范 第2部分：硬件抽象层；

——Q/GDW XXXX.3—2021 台区融合型终端软件及接口技术规范 第3部分：应用软件；

——Q/GDW XXXX.4—2021 台区融合型终端软件及接口技术规范 第4部分：功能模块接口协议；

——Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端检验技术规范；

——Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端功能模块检验技术规范；

——Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端软件检验技术规范。

本文件是Q/GDW XXXX.4—2021 台区融合型终端软件及接口技术规范 第4部分：功能模块接口协议。

本文件由国家电网有限公司营销部、设备部提出并解释。

本文件由国家电网有限公司科技部归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人员：。

本文件为首次发布。

台区融合型终端软件及接口规范
第4部分：功能模块接口协议

- 范围

本文件规定了台区融合型终端功能模块接口协议的通信架构、帧结构、应用数据单元以及信息类标识定义。

本文件适用于台区融合型终端（以下简称“终端”）、功能模块（以下简称“模块”）之间的通信数据交换。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16262.1-2006  信息技术  抽象语法记法（ASN.1） 第1部分 基本记法规范

GB/T 17966-2000  微处理器系统的二进制浮点运算

DL/T 698.44-2016 电能信息采集与管理系统 第4-4部分:通信协议-微功率无线通信协议

DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分: 通信协议-采集终端远程通信模块接口协议

DL/T 790.6-2010  采用配电线载波系统的配电自动化 第6部分 A-XDR编码规则

- 术语和定义

台区融合型终端  smart distribution transformer combine terminal unit

安装在低压台区的智能化采集与控制终端，满足高性能并发、大容量存储、多采集对象、就地化分析决策、协同计算需求，具有数据采集、设备运行状态监测、电能计量等功能，支撑营销、配电及新兴业务发展需求。

功能模块  function module

安装在终端的本体上，用于扩展本体功能，包括远程通信模块、本地通信模块及其他功能扩展模块。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SCU：台区融合型终端（smart distribution transformer combine terminal unit）

USB：通用串行总线（universal serial bus）

CDC：通信设备类（communication device class）

ACM：抽象控制模型（abstract control model）

ECM：以太网控制模型（ethernet networking control model）

HID：人机交互设备（human interface device）

- 通信架构

  - 设备模型

本协议定义了终端与功能模块之间的接口通信协议，终端与功能模块之间的物理通信通道为USB（通用串行总线）或USB与以太网组合。

USB设备模型见图1所示。终端作为主设备（USB Host），功能模块作为从设备（USB Device）,功能模块设计为USB组合设备，功能模块应至少支持1个以上子设备接口, USB的VID（Vender ID供应商识别码）定义为0x3C93，PID（Product ID产品识别码）定义为0xFFFF。

- 功能模块设备模型

功能模块子设备接口类型可分为如下三种：

- 虚拟串口设备：CDC-ACM模式；

- ECM网口设备：CDC-ECM模式；

- 人机接口设备：HID模式。

  - 信息交换模型

本协议信息交换模型见图2。

- 信息交换模型

功能模块的USB接口实现为USB Composite Device，每一个子设备接口对应一个虚拟通道，功能模块子设备接口特征及数量由功能模块定义，虚拟通道1对应子设备接口1，为管理通道，必须为“CDC-ACM串口设备”，其他虚拟通道为数据传输通道。

以太网接口支持多路TCP/UDP通信链路，每一个通信链路均为数据传输通道。

本协议定义了终端与功能模块之间通过虚拟通道1传输的接口控制协议。通过数据传输通道传输的数据命令协议，由各功能模块定义，具体见附录B—附录L。

  - 链路会话协商

终端检测到功能模块接入后，主动发起链路会话协商，流程见图3。

- 终端主动请求链路协商时序

终端和功能模块链路会话协商完成之后，双方可以基于协商后的通信模式进行数据传输以及控制命令传输。

  - 平衡传输过程

所有虚拟通道均为全双工接口，可采用平衡传输规则。

- 帧结构

  - 字节格式

链路层帧的基本单元为8位字节，传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

  - 帧格式

    - 帧结构

本文件采用的帧格式见图4。

| 标志（68H） |  | 1字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度域L |  | 2字节 |
| 控制域C |  | 2字节 |
| 数据域 |  | 变长 长度域L的值 |
| 帧校验FCS |  | 2字节 |
| 标志（16H） |  | 1字节 |

- 帧格式

    - 长度域L

长度域L由2字节组成，采用BIN编码，定义见图5。

| bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  |  |  | 帧数据长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 长度域L定义

其中：

- bit0…bit11：数据域信息字节数；

- bit12…bit15：保留。

    - 控制域C

      - 控制域定义

控制域C为2个字节，按位或位的组合使用，定义见图6。

| bit7 | bit6 | bit5…bit0 |
| --- | --- | --- |
| 传输方向DIR | 启动标志PRM | 控制码 |
| bit15…bit8 |  |  |
| 帧序号FID |  |  |

- 控制域C定义

      - 传输方向及启动标志位

传输方向位及启动标志位定义：

- 传输方向位：bit7=0表示此帧是由终端发出的；bit7=1表示此帧是由模块发出的；

- 启动标志位：bit6=1表示此帧是由终端发起的；bit6=0表示此帧是由模块发起的。

传输方向位DIR和启动标志位PRM组合意义见表1。

- 传输方向位DIR和启动标志位PRM组合意义

| DIR | PRM | 组合意义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 终端对功能模块上报的响应 |
| 0 | 1 | 终端发起的请求 |
| 1 | 0 | 功能模块发起的请求或上报 |
| 1 | 1 | 功能模块对终端请求或通知的响应 |

      - 帧序号

帧序号从0开始，取值0～255，循环使用，启动站每发送1帧报文，帧序号加1，重发帧则不加1；响应报文帧序号应与请求报文帧序号一致。

      - 控制码

控制码，采用BIN编码，定义见表2。

- 控制码定义

| 控制码 |  |
| --- | --- |
| 00H | 确认帧 |
| 01H | 否认帧 |
| 02H | 信息帧 |
| 其他 | 保留 |

    - 数据域

      - 确认帧

无数据域。

当应用层不具备确认机制时，用于对接收到的报文进行确认。

      - 否认帧

否认帧数据域，定义见表3。

终端或模块对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。

- 否认帧定义

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 错误信息码 | BIN | 2 |

错误信息码定义：

- 0001H：非法信息帧；

- 其他：保留。

      - 信息帧

信息帧的数据域包含应用数据单元，应用数据单元定义见第6章。

    - 帧校验FCS

帧校验FCS为2字节，是对整帧不包含起始字符、结束字符和FCS本身的所有字节的校验，校验算法见附录A。

- 应用数据单元

  - 标记规则和编码规则

应用层数据单元（APDU）的标记规则遵循ASN.1的抽象语法，详见GB/T 16262.1-2006。应用层数据单元（APDU）的编码规则遵循A-XDR，详见DL/T 790.6-2010。

  - 通用数据类型

通用数据类型定义见表4。

- 通用数据类型定义

| 类型描述 | 标记 | 定义 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| NULL | 0 | 空 |  |
| array | 1 | SEQUENCE OF Data（见6.3.1） 数组的元素在对象属性或方法的描述中定义 |  |
| structure | 2 | SEQUENCE OF Data（见6.3.1） 结构的元素在对象属性或方法的描述中定义 |  |
| bool | 3 | 布尔值 | 1或0 |
| bit-string | 4 | 位串 |  |
| double-long | 5 | 32位整数 | -231…231-1 |
| double-long-unsigned | 6 | 32位正整数 | 0…232-1 |
| 保留 | 7-8 |  |  |
| octet-string | 9 | 8位字节串 |  |
| visible-string | 10 | ASCII字符串 |  |
| 保留 | 11 |  |  |
| UTF8-string | 12 | UTF-8编码的字符串 |  |
| 保留 | 13-14 |  |  |
| integer | 15 | 8位整数 | -128…127 |
| long | 16 | 16位整数 | -32768…32767 |
| unsigned | 17 | 8位正整数 | 0…255 |
| long-unsigned | 18 | 16位正整数 | 0…65535 |
| 保留 | 19 |  |  |
| long64 | 20 | 64位整数 | -263…263-1 |
| long64-unsigned | 21 | 64位正整数 | 0…264-1 |
| enum | 22 | 枚举的元素在对象属性或方法的描述中定义 | 0…255 |
| float32 | 23 | 32位浮点数 |  |
| float64 | 24 | 64位浮点数 |  |
| date_time | 25 | octet-string（SIZE（10）） |  |
| date | 26 | octet-string（SIZE（5）） |  |
| time | 27 | octet-string（SIZE（3）） |  |
| date_time_s | 28 | octet-string（SIZE（7）） |  |
| 保留 | 29-79 |  |  |
| DT | 80 | 见7.3.7。 |  |
| Scaler_Unit | 81 | 见7.3.9。 |  |
| channel | 82 | 见7.3.10。 |  |
| 保留 | 97-255 |  |  |
| 注：表中的“位”表示1个二进制信息单位（bit）。 |  |  |  |

  - 数据类型定义

    - Data数据类型

Data的数据类型定义见表5。

- Data数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| Data∷=CHOICE { NULL [0]， array [1]， structure [2]， bool [3]， bit-string [4]， double-long [5]， double-long-unsigned [6]， octet-string [9]， visible-string [10]， UTF8-string [12]， integer [15]， long [16]， unsigned [17]， long-unsigned [18]， long64 [20]， long64-unsigned [21]， enum [22]， float32 [23]， float64 [24]， date_time [25]， date [26]， time [27]， date_time_s [28]， DT [80]， Scaler_Unit [81], channel [82] } | 见6.2。 |

    - 浮点数据类型

浮点数据类型包括float32以及float64，格式定义见GB/T 17966-2000。

    - date_time数据类型

日期时间date_time的数据类型定义见表6。

- date_time数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date_time∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， day_of_month unsigned， day_of_week unsigned， hour unsigned， minute unsigned， second unsigned， milliseconds long-unsigned } | 日期和时间的十六进制格式。 year、milliseconds=FFFFH表示无效。 month、day_of_month、day_of_week、hour、minute、second=FFH表示无效。 day_of_week：0表示周日，1…6分别表示周一到周六。 |

    - date_time_s数据类型

日期时间date_time_s的数据类型定义见表7。

- date_time_s数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date_time_s∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， day unsigned， hour unsigned， minute unsigned， second unsigned } | 日期和时间的十六进制格式。 year=FFFFH表示无效。 month、day、hour、minute、second=FFH表示无效。 |

    - date数据类型

日期date的数据类型定义见表8。

- date数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， | 日期的十六进制格式。 year=FFFFH表示无效。 month、day_of_month、day_of_week=FFH表示无效。 |

表8（续）

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| day_of_month unsigned， day_of_week unsigned } |  |

    - time数据类型

时间time的数据类型定义见表9。

- time数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| time∷=SEQUENCE { hour unsigned， minute unsigned， second unsigned } | 时间的十六进制格式。 hour、minute、second=FFH表示无效。 |

    - DT数据类型

信息类标识数据类型DT定义见表10。

- DT数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| DT∷=long-unsigned |  |

    - DAR数据类型

数据访问结果DAR（Data Access Result）的数据类型定义见表11。

- DAR数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| DAR∷=ENUMERATED { 成功 （0） 拒绝读写 （1） 硬件失效 （2） 信息类未定义 （3） 暂时失效 （4） 对象未定义 （5） | DAR采用枚举方式来描述数据访问的各种可能结果。 |

表11（续）

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| 对象接口类不符合 （6） 对象不存在 （7） 类型不匹配 （8） 越界 （9） 数据块不可用 （10） 其它 （255） } |  |

    - Scaler_Unit数据类型

换算及单位Scaler_Unit的数据类型定义见表12。

- Scaler_Unit数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| Scaler_Unit∷=SEQUENCE { 换算 integer， 单位 ENUMERATED } | 换算——倍数因子的指数，基数为10；如数值不是数字的，则换算应被置0。 单位——枚举类型定义物理单位，见附录M。 |

    - channel数据类型

虚拟通道channel的数据类型定义见表13。

- channel数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| network∷=SEQUENCE { IP octet-string， Port long-unsigned， 工作模式 ENUMERATED { TCP （0）, UDP （1） } } |  |

表13（续）

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| channel∷=CHOICE { CDC-ACM [1]， CDC-ECM [2]， HID [3]， ethernet [4] network } |  |

  - 应用层数据单元定义

    - APDU数据类型定义

应用数据单元（APDU）的数据类型定义见表14。

- 应用数据单元（APDU）定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| APDU∷=CHOICE { 链路协商请求 [1] LinkRequest， 数据读取请求 [2] GetRequest， 设置请求 [3] SetRequest， 上报通知 [4] ReportNotification， 链路协商响应 [129] LinkResponse， 数据读取响应 [130] GetResponse， 设置响应 [131] SetResponse， 上报通知响应 [132] ReportResponse } |  |

    - LinkRequest数据单元定义

链路协商请求的数据类型定义见表15。

- LinkRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| LinkRequest∷=SEQUENCE { 协议版本号 long-unsigned， 终端设备型号 visible-string， 终端设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， |  |

表15（续）

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned } |  |

    - GetRequest数据单元定义

数据读取请求的数据类型定义见表16。

- GetRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| GetRequestNormal∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT } |  |

    - SetRequest数据单元定义

设置请求的数据类型定义见表17。

- SetRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| SetRequest∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 数据 Data } |  |

    - ReportNotification数据单元定义

上报通知的数据类型定义见表18。

- ReportNotification数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| ReportNotification∷=SEQUENCE { 信息类标识及数据 A-ResultNormal } |  |

    - LinkResponse数据单元定义

链路协商响应的数据类型定义见表19。

- LinkResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| LinkResponse∷=SEQUENCE { 协议版本号 long-unsigned， 模块设备型号 visible-string， 模块设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned， 虚拟通道工作模式 SEQUENCE OF { 接口类型 channel， 功能配置 unsigned } } | 功能配置： 0：管理通道 1：远程通信 2：PLC/RF本地通信 3～7：保留 9：负荷辨识 |

    - GetResponse数据单元定义

数据读取响应的数据类型定义见表20。

- GetResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| GetResponse∷=SEQUENCE { 信息类读取结果 A-ResultNormal } |  |
| A-ResultNormal∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 读取结果 Get-Result } |  |

表20（续）

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| Get-Result∷=CHOICE { 错误信息 [0] DAR， 数据 [1] Data } |  |

    - SetResponse数据单元定义

设置响应的数据类型定义见表21。

- SetResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| SetResponse∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 设置执行结果 DAR } |  |

    - ReportResponse数据单元定义

上报通知响应的数据类型定义见表22。

- ReportResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| ReportResponse∷=SEQUENCE { 对应上报的信息类标识 DT } |  |

- 信息类标识定义

  - 信息类标识格式定义

信息类标识DT结构定义见表23。

- 信息类DT定义

| DTA |  | DTB |
| --- | --- | --- |
| bit15…bit12 | bit11…bit8 | bit7…bit0 |
| DTA1 | DTA2 | DTB |

信息类标识按字节划分为DTA和DTB，DTA按位划分为DTA1和DTA2。本文件采用分类编码的方式定义各个数据单元标识，未定义的标识编码保留。

DTA1规则定义：	0H表示为通用数据单元标识，1~N分别对应不同功能模块数据单元标识。

DTA2规则定义：

- 0H表示信息类标识只读（支持查询或通知）；

- 1H表示信息类标识可读/写（支持查询和设置）；

- 2H表示信息类标识只写（不支持查询操作）。

  - DTA1 = 0H

DTA1=0H定义为通用信息类标识，数据单元标识定义见附录B。

  - DTA1 = 1H

DTA1=1H定义为远程通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录C。

  - DTA1 = 2H

DTA1=2H定义为本地通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录D。

  - DTA1 = 3H

DTA1=3H定义为M-Bus通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附录E。

  - DTA1 = 4H

DTA1=4H定义为遥信脉冲信息类标识，数据单元标识定义见附录J。

  - DTA1 = 5H

DTA1=5H定义为拓扑识别模块信息类标识，数据单元标识定义见附录G。

  - DTA1 = 6H

DTA1=6H定义为状态监测模块信息类标识，数据单元标识定义见附录H。

  - DTA1 = 7H

DTA1=7H定义为负荷辨识模块信息类标识，数据单元标识定义见附录I。

  - DTA1 = 8H

DTA1=8H定义为人工智能模块信息类标识，数据单元标识定义见附录F。

  - 扩展规则

功能模块包含但不限于7.3节～7.11节已定义的，扩展功能模块需遵循以下原则：

- 功能模块的USB设备模型遵循4.1节相关规范；

- 功能模块的管理通道支持7.2节中定义的信息类标识；

- 功能模块新增信息类不能与已定义的DTA1冲突。

- （规范性附录）
校验算法

  - 校验算法

/*

* u16 represents an unsigned 16-bit number. Adjust the typedef for

* your hardware.

* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.

* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.

*/

typedef unsigned short u16;

/*

* FCS lookup table as calculated by the table generator.

*/

static u16 fcstab[256]={

0x0000， 0x1189， 0x2312， 0x329b， 0x4624， 0x57ad， 0x6536， 0x74bf，

0x8c48， 0x9dc1， 0xaf5a， 0xbed3， 0xca6c， 0xdbe5， 0xe97e， 0xf8f7，

0x1081， 0x0108， 0x3393， 0x221a， 0x56a5， 0x472c， 0x75b7， 0x643e，

0x9cc9， 0x8d40， 0xbfdb， 0xae52， 0xdaed， 0xcb64， 0xf9ff， 0xe876，

0x2102， 0x308b， 0x0210， 0x1399， 0x6726， 0x76af， 0x4434， 0x55bd，

0xad4a， 0xbcc3， 0x8e58， 0x9fd1， 0xeb6e， 0xfae7， 0xc87c， 0xd9f5，

0x3183， 0x200a， 0x1291， 0x0318， 0x77a7， 0x662e， 0x54b5， 0x453c，

0xbdcb， 0xac42， 0x9ed9， 0x8f50， 0xfbef， 0xea66， 0xd8fd， 0xc974，

0x4204， 0x538d， 0x6116， 0x709f， 0x0420， 0x15a9， 0x2732， 0x36bb，

0xce4c， 0xdfc5， 0xed5e， 0xfcd7， 0x8868， 0x99e1， 0xab7a， 0xbaf3，

0x5285， 0x430c， 0x7197， 0x601e， 0x14a1， 0x0528， 0x37b3， 0x263a，

0xdecd， 0xcf44， 0xfddf， 0xec56， 0x98e9， 0x8960， 0xbbfb， 0xaa72，

0x6306， 0x728f， 0x4014， 0x519d， 0x2522， 0x34ab， 0x0630， 0x17b9，

0xef4e， 0xfec7， 0xcc5c， 0xddd5， 0xa96a， 0xb8e3， 0x8a78， 0x9bf1，

0x7387， 0x620e， 0x5095， 0x411c， 0x35a3， 0x242a， 0x16b1， 0x0738，

0xffcf， 0xee46， 0xdcdd， 0xcd54， 0xb9eb， 0xa862， 0x9af9， 0x8b70，

0x8408， 0x9581， 0xa71a， 0xb693， 0xc22c， 0xd3a5， 0xe13e， 0xf0b7，

0x0840， 0x19c9， 0x2b52， 0x3adb， 0x4e64， 0x5fed， 0x6d76， 0x7cff，

0x9489， 0x8500， 0xb79b， 0xa612， 0xd2ad， 0xc324， 0xf1bf， 0xe036，

0x18c1， 0x0948， 0x3bd3， 0x2a5a， 0x5ee5， 0x4f6c， 0x7df7， 0x6c7e，

0xa50a， 0xb483， 0x8618， 0x9791， 0xe32e， 0xf2a7， 0xc03c， 0xd1b5，

0x2942， 0x38cb， 0x0a50， 0x1bd9， 0x6f66， 0x7eef， 0x4c74， 0x5dfd，

0xb58b， 0xa402， 0x9699， 0x8710， 0xf3af， 0xe226， 0xd0bd， 0xc134，

0x39c3， 0x284a， 0x1ad1， 0x0b58， 0x7fe7， 0x6e6e， 0x5cf5， 0x4d7c，

0xc60c， 0xd785， 0xe51e， 0xf497， 0x8028， 0x91a1， 0xa33a， 0xb2b3，

0x4a44， 0x5bcd， 0x6956， 0x78df， 0x0c60， 0x1de9， 0x2f72， 0x3efb，

0xd68d， 0xc704， 0xf59f， 0xe416， 0x90a9， 0x8120， 0xb3bb， 0xa232，

0x5ac5， 0x4b4c， 0x79d7， 0x685e， 0x1ce1， 0x0d68， 0x3ff3， 0x2e7a，

0xe70e， 0xf687， 0xc41c， 0xd595， 0xa12a， 0xb0a3， 0x8238， 0x93b1，

0x6b46， 0x7acf， 0x4854， 0x59dd， 0x2d62， 0x3ceb， 0x0e70， 0x1ff9，

0xf78f， 0xe606， 0xd49d， 0xc514， 0xb1ab， 0xa022， 0x92b9， 0x8330，

0x7bc7， 0x6a4e， 0x58d5， 0x495c， 0x3de3， 0x2c6a， 0x1ef1， 0x0f78

};

#define PPPINITFCS16 0xffff 	/* Initial FCS value */

#define PPPGOODFCS16 0xf0b8/* Good final FCS value */

/*

* Calculate a new fcs given the current fcs and the new data.

*/

u16 pppfcs16(fcs， cp， len)

register u16 fcs;

register unsigned char *cp;

register int len;

{

ASSERT(sizeof (u16) == 2);

ASSERT(((u16) -1) > 0);

while (len--)

fcs=(fcs >> 8) ^ fcstab[(fcs ^ *cp++) & 0xff];

return (fcs);

}

/*

* How to use the fcs

*/

tryfcs16(cp， len)

register unsigned char *cp;

register int len;

{

u16 trialfcs;

/* add on output */

trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16， cp， len );

trialfcs ^= 0xffff; /* complement */

cp[len]=(trialfcs & 0x00ff); /* least significant byte first */

cp[len+1]=((trialfcs >> 8) & 0x00ff);

/* check on input */

trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16， cp， len + 2 );

if ( trialfcs == PPPGOODFCS16 )

printf("Good FCS\n");

}

  - 校验表发生器

/*

* Generate a FCS-16 table.

* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.

* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.

* The FCS-16 generator polynomial： x**0 + x**5 + x**12 + x**16.

*/

#define P 0x8408

/*

* NOTE The hex to "least significant bit" binary always causes

* confusion， but it is used in all HDLC documents. Example： 03H

* translates to 1100 0000B. The above defined polynomial value

* (0x8408) is required by the algorithm to produce the results

* corresponding to the given generator polynomial

* (x**0 + x**5 + x**12 + x**16)

*/

main()

{

register unsigned int b， v;

register int i;

printf("typedef unsigned short u16;\n");

printf("static u16 fcstab[256]={");

for (b=0; ; )

{

if (b % 8 == 0)

printf("\n");

v=b;

for (i=8; i--; )

v=v & 1 ? (v >> 1) ^ P ： v >> 1;

printf("\t0x%04x"， v & 0xFFFF);

if (++b == 256)

break;

printf("，");

}

printf("\n};\n");

}

- （规范性附录）
通用信息类定义

  - DTA1 = 0H

通用信息类定义见表B.1。

  - 通用信息类定义

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 模块信息 | 数据∷=structure { 模块设备型号 visible-string， 模块设备ID visible-string， 厂商代码 visible-string(SIZE(4))， 软件版本号 visible-string(SIZE(4))， 软件版本日期 visible-string(SIZE(6))， 硬件版本号 visible-string(SIZE(4))， 硬件版本日期 visible-string(SIZE(6))， 厂商扩展信息 visible-string(SIZE(8)) } 注：模块设备ID的规则见附录L。 |
| 0001 | 链路协商信息 | 数据∷=structure { 协议版本号 long-unsigned， 模块设备型号 visible-string， 模块设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned， 虚拟通道工作模式 array structure { 接口类型 channel， 功能配置 unsigned } } |
| 0002 | 协议版本 | 数据∷=long-unsigned |
| 0003 | 电源状态 | 数据∷=enum{上电（0）， 掉电（1）} |

表B.1（续）

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 0004 | 文件传输状态 | 数据∷=structure { 总包数 double-long-unsigned， 包传输状态 bit-string } 注：包传输状态按bit位标识每一包传输状态，bit0表示第1包，取值1表示传输完成，0未传输，依次类推。 |
| 0006 | 启动时间 | 数据∷=date_time |
| 0100 | 时钟 | 数据∷=date_time |
| 0101 | 网络配置 | 数据∷=structure { IP地址 octet-string， 子网掩码 octet-string } |
| 0200 | 硬件初始化 | 数据∷=NULL |
| 0201 | 参数初始化 | 数据∷=NULL |
| 0202 | 数据初始化 | 数据∷=NULL |
| 0203 | 文件传输 | 数据∷= structure { 文件标识 unsigned， 段序号 double-long-unsigned， 总段数 double-long-unsigned， 文件数据 octet-string } 注：文件标识定义，00H：清除下装文件；03H：本地通信模块升级文件；07：主节点和子节点模块升级；08：子节点模块升级；其他：保留。 |
| 0204 | 虚拟通道工作模式配置 | 数据∷=structure { 虚拟通道号 unsigned， 功能配置 unsigned } 功能配置定义见表19。 |

- （规范性附录）
远程通信模块

  - 设备子接口定义

远程通信模块设备子接口定义见表C.1。

  - 远程通信模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | AT交互通道 |
| 3 | CDC-ACM | PPP拨号通道 |
| 4 | CDC-ECM | 网络数据通信通道 |
| 5 | TCP/IP | 基于TCP的传输通道 |

  - 数据传输接口协议

远程通信模块的数据传输协议应符合《DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分: 通信协议-采集终端远程通信模块接口协议》。

- （规范性附录）
本地通信模块

  - 设备子接口定义

本地通信模块设备子接口定义见表D.1。

  - 本地通信模块设备子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |
| 3 | CDC-ECM | 数据传输通道 |
| 4 | TCP/IP | 基于TCP的传输通道 |

  - 数据传输接口协议

本地通信模块的数据传输协议应符合《DL/T 698.42-2013 电能信息采集与管理系统 第4-2部分:通信协议-集中器下行通信》。

- （规范性附录）
物联网ID编码规范

  - 编码规则

物联网ID编码规则见表L.1。

  - 物联网ID编码规则

| 字段类型 | 字段内容 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 附加信息字段 | 符合OID规范的前缀段落（包含OID类型、国家代码、机构代码等内容），固定为01029C01C1FB。 | 6 |
| 唯一性字段 | 设备类别，固定为0x40，台区融合型终端功能模块。 | 1 |
|  | 厂商代码 | 2 |
|  | 模块类型 | 2 |
|  | 模块序列号，依次编号 | 5 |
| 防伪校验码字段 | 防伪校验码 | 8 |

  - 模块类型

模块类型编码见表L.3。

  - 模块类型

| 模块简称 | 模块名称 | 模块代码 |
| --- | --- | --- |
| BH | HPLC | 4248 |
| BJ | 微功率无线 | 424A |
| BS | 双模通信 | 4253 |
| BT | 其它本地通信 | 4254 |
| Y4 | 4G远程通信 | 5934 |
| Y5 | 5G远程通信 | 5935 |
| YD | 双远程通信 | 5944 |
| YA | 230MHz专网 | 5941 |
| YT | 其它远程通信 | 5954 |
| TX | 其它模块 | 5458 |

  - 应用举例

功能模块ID=01029C01C1FB405343424800000F424EE46A3640C2BCF4EA

对应模块设备ID为“01029C01C1FB405343424800000F424EE46A3640C2BCF4EA”，合计48字节。

- （规范性附录）
物理单位枚举定义

  - 物理单位枚举定义

物理单位枚举定义见表M.1。

  - 物理单位枚举定义

| 代码 | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 量 | 单位名称 | SI定义 |
| 1 | a | 时间 | 年 |  |
| 2 | mo | 时间 | 月 |  |
| 3 | wk | 时间 | 周 | 7*24*60*60s |
| 4 | d | 时间 | 日 | 24*60*60s |
| 5 | h | 时间 | 小时 | 60*60s |
| 6 | min. | 时间 | 分 | 60s |
| 7 | s | 时间（t） | 秒 | s |
| 8 | ° | 角度 | 度 | rad*180/π |
| 9 | ℃ | 温度（T） | 摄氏度 | K-273.15 |
| 10 | CNY | （当地）货币 |  |  |
| 11 | m | 长度（l） | 米 | m |
| 12 | m/s | 速度（v） | 米/秒 | m/s |
| 13 | m3 | 体积（V） rV，仪表常数或脉冲值（体积） | 立方米 | m3 |
| 14 | m3 | 修正的体积 | 立方米 | m3 |
| 15 | m3/h | 流量 | 立方米/小时 | m3/(60*60s) |
| 16 | m3/h | 修正的流量 | 立方米/小时 | m3/(60*60s) |
| 17 | m3/d | 流量 | 立方米/天 | m3/(24*60*60s) |
| 18 | m3/d | 修正的流量 | 立方米/天 | m3/(24*60*60s) |
| 19 | l | 容积 | 升 | 10-3m3 |
| 20 | kg | 质量（m） | 千克 | kg |
| 21 | N | 力（F） | 牛顿 | N |
| 22 | Nm | 扭矩 | 牛顿米 | J=Nm=Ws |
| 23 | Pa | 压强（p） | 帕斯卡 | N/m2 |
| 24 | bar | 压力（p） | 巴 | 10-5N/m2 |
| 25 | J | 能量 | 焦耳 | J=Nm=Ws |
| 26 | J/h | 热功 | 焦每小时 | J/(60*60s) |
| 27 | W | 有功功率（P） | 瓦 | W=J/s |

表M.1（续）

| 代码 | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 量 | 单位名称 | SI定义 |
| 28 | kW | 有功功率（P） | 千瓦 | kW=J/(s*1000) |
| 29 | VA | 视在功率（S） | 伏安 |  |
| 30 | kVA | 视在功率（S） | 千伏安 |  |
| 31 | var | 无功功率（Q） | 乏 |  |
| 32 | kvar | 无功功率（Q） | 千乏 |  |
| 33 | kWh | 有功能量 rw，有功电能表常数或脉冲值 | 千瓦·时 | kW*(60*60s) |
| 34 | kVAh | 视在能量 rS，视在电能表常数或脉冲值 | 千伏·安·小时 | kVA*(60*60s) |
| 35 | kvarh | 无功能量 rB，无功电能表常数或脉冲 | 千乏·时 | kvar*(60*60s) |
| 36 | A | 电流（I） | 安培 | A |
| 37 | C | 电量（Q） | 库仑 | C=As |
| 38 | V | 电压（U） | 伏特 | V |
| 39 | V/m | 电场强度（E） | 伏/米 | V/m |
| 40 | F | 电容（C） | 法拉 | C/V=As/V |
| 41 | Ω | 电阻（R） | 欧姆 | Ω=V/A |
| 42 | Ωm2/m | 电阻率（ρ） | 欧姆米 | Ωm |
| 43 | Wb | 磁通量（Φ） | 韦伯 | Wb=Vs |
| 44 | T | 磁通密度（T） | 特斯拉 | Wb/m2 |
| 45 | A/m | 磁场强度（H） | 安培/米 | A/m |
| 46 | H | 电感（L） | 亨利 | H=Wb/A |
| 47 | Hz | 频率 | 赫兹 | 1/s |
| 48 | 1/(Wh) | 有功能量表常数或脉冲 |  | imp/kWh |
| 49 | 1/(varh) | 无功能量表常数或脉冲 |  |  |
| 50 | 1/(VAh) | 视在能量表常数或脉冲 |  |  |
| 51 | % | 百分比 | 百分之 |  |
| 52 | byte | 字节 | 字节 |  |
| 53 | dBm | 分贝毫瓦 |  |  |
| 54 | CNY/kWh | 电价 |  |  |
| 55 | Ah | 安时 | 安时 |  |
| 56 | ms | 毫秒 | 毫秒 |  |
| 57 | dbμV | 发射电平 |  |  |
| … | 保留 |  |  |  |
| 254 | 其他单位 |  |  |  |
| 255 | 无单位、缺单位、计数 |  |  |  |

台区融合型终端软件及接口技术规范
第4部分：功能模块接口协议

- 编 制 说 明

目  次

1  编制背景	35

2  编制主要原则	35

3  与其他标准文件的关系	35

4  主要工作过程	35

5  标准结构和内容	36

6  条文说明	36

1  编制背景

本文件依据《国网设备部、营销部关于开展台区融合型终端建设应用工作的通知》(国家电网科〔2021〕XXX号文)的要求编写。

2019年至今，台区智能融合终端（TTU）、能源控制器（ECU）等相关技术已有较大进步，现场实际应用需求和应用方案呈多样化发展，亟需制定相关标准规范，推进相关技术和设备的应用，支撑电能信息采集、台区智能监控、源网荷储协同等业务及系统进一步健康有序建设及发展。

本文件编制的主要目的是通过制定相关标准，规范台区融合型终端的研发、制造、检验和验收，实现系统和台区融合型终端的互联、互通，满足电能信息采集、台区智能监控、源网荷储协同等业务需要，体现智能电网“信息化、自动化、互动化”的建设要求，促进台区融合型终端质量提升，推动公司营配融合工作健康有序发展。

2  编制主要原则

本文件主要根据以下原则编制：

- 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务公司科学发展；

- 采用分散与集中讨论的形式，分析ECU、各网省公司TTU的技术规范，充分了解各地集中器、ECU、TTU产品应用现状，明确台区融合型终端功能需求，研究新的需求形势下不同管理要求以及不同地域与环境对终端的使用要求，体现研究的实用性和先进性；

- 认真研究国内外现行相关的IEC标准、国家标准、行业标准、企业标准，体现通信特性和功能拓展的最新发展趋势；

- 坚持集中公司系统人才资源优势，整合、吸收公司系统各单位先进的管理要求和发展思路，体现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的理念。

3  与其他标准文件的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及知识产权问题。

本文件主要参考文件：

DL/T 698.1-2009  电能信息采集与管理系统  第1部分：总则

DL/T 698.45-2017 面向对象的用电信息数据交换协议

Q/GDW 11613-2016 回路状态巡检仪技术规范

Q/GDW 1XXXX-2020 低压电力线高速载波双模通信互联互通技术规范

Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端技术规范

Q/GDW XXXX—2021 台区融合型终端功能模块技术规范

4  主要工作过程

2021年6月21日至6月25日，工作组集中讨论，确定关键技术指标、功能要求、性能要求等；

2021年6月26日，设备部、营销部召开融合型终端专班技术协调会，会议确定部分技术指标和功能要求；

2021年6月28日，工作组分散讨论，补充部分功能要求及接口定义，形成标准初稿；

2021年6月29日至6月30日，工作组分散讨论，核实技术指标、功能要求、接口定义，形成技术标准初稿。

5  标准结构和内容

本文件的主要结构和内容如下：

本文件主题章分为4章：由通信架构、帧结构、应用层、信息类标识定义等部分组成。本标准，在充分考虑用集中器、TTU、ECU现状和发展方向的基础上，充分反映营销、配电专业及公司各专业需求，在功能模块接口协议方面提出要求。

6 条文说明

无。

_________________________________